兰州职业技术学院

总校区中心机房消防气体更换及分机接入总消控室项目

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 品牌 | 型号 | 配置及参/数描述 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷 | 3 | ￥19,000.00 | 定制 | 国标 | 1、60KG灭火剂冲装 1）不含溴和氯元素，对臭氧层的耗损潜能值（ODP）为0，符合环保要求，否则将导致废标。 2）高效低毒，灭火浓度低。 3）不导电介质，不含水性物质，不会对电器、磁带资料等造成损坏，灭火后不留任何残余物，不会对被保护对象造成二次污染。 4）灭火剂的GWP（温室效应潜能值）≈0。 5）在大气中寿命很短，其ALT=31，在自然中的存留期短。 6）无毒性反应的最高浓度（NOAEL）为10％（V/V），适用于人员常驻的保护区。 2、罐子检测 1） 外观检查： a. 检查气瓶上钢印内容有无缺失； b. 检查外观有无缺陷：是否磕伤、划伤、锈蚀等； 2） 拆卸容器阀检查： 检查螺纹有无损伤，对容器阀进行超声波探伤检测容器阀是否有隐裂，并对容器阀进行气密性 a. 检查外观有无缺陷：是否磕伤、划伤、锈蚀等； b. 检查易损件 O 形圈的尺寸、硬度及弹性； c. 清洁维护容器阀，检验容器阀有无变形，保用螺纹环规等试验。 3) 压力表检查： a. 检查外观有无缺陷：是否磕伤、变形等； b. 检查其指针是否归零，加压后与压力表校验台上的精密压力表比对，误差值是否在范围内。 4) 清洁内外表外除锈及污渍：目测是否清理锈迹及污渍。 5) 瓶口螺纹检查： 目测或用低倍放大镜及螺纹塞规观察螺纹有无缺失、裂纹、变形等。若有无法修复时应判废。 6) 气瓶内表面检测： 用 12V LED 灯伸入气瓶内部目测检查，发现严重锈蚀等问题时，建议此气瓶判废。 7) 音响检查（仅驱动气体瓶组用）： 音响应清脆有力，余音轻而长为合格，若气瓶有破壳声应判废 8) 重量和容积测定： 空瓶用电子秤称重后记录重量与瓶身上钢印重量比较有无增减，若有减少超 5%，则用超声波测厚仪测定壁厚是否合格。 9) 水压试验： 将气瓶放入一个密封的注满水的套管中。在加满水的气瓶中持续加水增压到气瓶水压试验压力，数据经电脑处理后自动获得残余变形率，变形率超过 10%气瓶判废。 管网七氟丙烷灭火剂瓶组试验压力为：7.95MPa； 柜式七氟丙烷气体灭火装置灭火剂瓶组试验压力为：6.3MPa； 管网七氟丙烷驱动气体瓶组试验压力为：9.9MPa。 10) 内部干燥： 干燥后用 12V LED 灯伸入气瓶内部目测检查是否有残留水份，确认无水份后气瓶内充氮气保护。 11) 装配容器阀： 用数显式容器阀装卸机装阀，设定一定装阀力矩，到达设定力矩后自动停机，防止装阀力矩过载而损伤容器阀。 12) 气密性试验： 用密封试验设备进行气密性试验，试验压力为瓶组的最大工作压力，压力保持时间为 5 min。试验结果瓶组应无气泡泄漏现象。管网七氟丙烷灭火剂瓶组试验压力为：5.3MPa； 柜式七氟丙烷气体灭火装置灭火剂瓶组试验压力为：4.2MPa； 管网七氟丙烷驱动气体瓶组试验压力为：6.6MPa。 13) 敲打检验印： 经检验合格的气瓶打上检验印章，分别有检验单位代码、检验日期和下次检验日期。 3、分机接入消控室（需现场勘查，使用部门出具勘查证明） 4、所投产品需提供中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证（甲类检验机构 B2 级）、安全生产许可证、消防设施工程专业承包二级；三证需为同一企业资质。 | ￥19,000.00 |  |
| 2 |  | 大写：壹万玖仟元整 |  |  |  |  | ￥19,000.00 |  |