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[bookmark: _Hlk107307454]项目名称：兰州职业技术学院2022年总校区电梯维保服务采购项目 
项目编号：LZXJ—2022014
采购单位：兰州职业技术学院
采购时间：2022年6月28日




兰州职业技术学院
2022年 6月

第一章 询价邀请函
根据兰州职业技术学院2022年总校区电梯维保服务采购需要，现拟对兰州职业技术学院2022年总校区电梯维保服务采购项目进行询价采购。欢迎满足资格要求的供应商前来参加，具体事宜公告如下：
一、采购项目编号：LZXJ—2022014
二、采购项目名称：兰州职业技术学院2022年总校区电梯维保服务采购项目
三、采购方式：询价采购
四、采购内容及预算金额：
   1.兰州职业技术学院2022年总校区电梯维保服务采购
   2.预算金额：70000元
[bookmark: _GoBack]五、资质要求（商务部分）：
1.供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；
2.供应商应是在中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人或其他组织，具有相应经营范围；
3.供应商须提供特种行业生产许可证；
4.营业执照副本（复印件）；
5.法人代表身份证（正、反面复印件）；
6.法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件）；
7.2020年度以来最新的经权威机构审计的完整的财务报告（复印件）（不满一年的新公司不提供该报告）；
8.提供本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(必须为公告发布之日至投标截止时间内出具的原件，原件装订于投标文件内)；
9.供应商需提供须为未被列入“信用中国（甘肃兰州）”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入“信用甘肃（甘肃兰州）”网站记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加项目投标网页截图或相关证明（查询网址：信用中国（甘肃兰州）（www.gslzcredit.gov.cn),中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)。
10.以上条款为所有询价项目必须提供的文件，其中证书必须在有效期内(三证合一的不提供第4、5）项)，上述所有条款中的复印件必须加盖供应商公章。若法定代表人参加询价,须提供第4项，若法人授权人参加询价,须提供第4项和第5项。未按上述要求制作询价响应性文件的，将视为无效投标。
11.本项目不接受联合体竞价。
六、响应文件的递交： 
响应文件递交时间：2022年7月6日上午09:30，逾期不予受理。
[bookmark: _Hlk107319563]响应文件递交地点：兰州职业技术学院总校区勤政楼801会议室 
七、本项目已进入采购程序，如对询价公告及文件有疑异，请向兰州职业技术学院国资及产业管理处质疑。如质疑答复不满意，在答复期满后3个工作日内向兰州职业技术学院纪检监察室提起投诉。
八、联系方式：
兰州职业技术学院国资及产业管理处（兰州职业技术学院总校区综合楼703室）
联系人：吴老师
电话：0931-7619761

兰州职业技术学院国资及产业管理处
2022年6月28日

[bookmark: _Toc229456846]第二章 采购内容及技术要求
[bookmark: _Toc175733110]一、采购清单及要求
1.电梯位置、数量、相关参数及采购设备清单
	[bookmark: _Toc1703]序号
	区域
	型号
	载重
	梯速
	电梯名称
	层站
	台数
	安装时间

	1. 
	
兰
州
职
业
技
术
学
院总校区
 
	综合楼
	Kone Nmini
	1000
	1.75
	通力电梯
	9/9
	1
	2013

	2. 
	
	
	Kone Nmini
	1000
	1.75
	通力电梯
	9/9
	1
	2013

	3. 
	
	图书馆
	TE-Evolutionl
	1000
	1.0
	蒂森电梯
	7/7
	1
	2015

	4. 
	
	
	TE-Evolutionl
	1000
	1.0
	蒂森电梯
	7/7
	1
	2015

	5. 
	
	
	TE-Evolutionl
	860
	1.0
	蒂森电梯
	7/7
	1
	2015

	6. 
	
	实训楼
	Kone Nmini
	1000
	1.75
	通力电梯
	8/8
	1
	2018

	7. 
	
	
	Kone Nmini
	1000
	1.75
	通力电梯
	9/9
	1
	2018

	8. 
	
	
	Kone Nmini
	1000
	1.75
	通力电梯
	8/8
	1
	2018

	9. 
	
	
	Kone Nmini
	1000
	1.75
	通力电梯
	9/9
	1
	2018

	10. 
	
	
	汽车电梯
	3000
	0.5
	迅达电梯
	8/8
	1
	2018

	11. 
	
	物资清单
	物资清单

	12. 
	
	
	名称
	基本参数
	数量

	13. 
	
	
	应急电源
	功率大于等于2200W；市网快充小于等于2.5小时；电池容量大于等于1879WH；重量小于等于19.6KG；4DS智能防护；峰值功率大于等于4400WH;AC充电口大于等于3个；锂电池；
	1

	14. 
	
	
	吹吸尘机
	锂电、最大吸力16千帕；干湿两用；4.0电池两块；配套双座充
	1

	15. 
	
	
	工作灯
	锂电13500MAH；TYPE-C快充；IPX5防水；1500流明高亮照射；COB双色灯珠；4种色温调节；LED红光警示；带有强力磁铁；180度旋转；
	10

	16. 
	
	
	工具套装
	带电动；不低于15种类；
	5

	17. 
	
	
	电梯膜
	PE材质、大于等于0.07毫米，宽度：大于等于20CM、长度：每卷大于等于150米、防静电、防尘、防水
	10

	18. 
	
	
	电梯消毒湿巾
	带抽纸盒；有背胶粘贴；每包不少100抽
	100
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2、内容及技术要求
1）服务要求   
	条款号
	技术参数要求

	项目采购需求.
维保要求1.
	1.每月对每部电梯进行四检查二保养，及时维修或更换损坏部件，保养符合行业安全运行标准，并填写维保记录。其中：电梯曳引机、限速器、涨绳轮、缓冲器、制动器等每月维保润滑两次，并检查有无漏油、磨损情况；电梯厅、编码器、轿门、轿顶、轿厢（照明、风扇、应急照明）、门锁、导轨、安全钳、导靴、钢丝绳、电器柜、急停回路、各安全开关、操纵盘、外呼、门机系统每月检修维保两次。严格按照电梯维护保养规则完成半月、季度、半年、年度中所包含的内容，使电梯达到安全要求，保证电梯正常运行。


	项目采购需求.
维保要求2.
	2.中标人需配合招标人负责协调甘肃省特种设备检验研究院做好招标范围内的电梯年检工作，并保证年检顺利通过，年检费及检验过程中所需的其他车辆、砝码等所有费用由投标人承担。造成复检等其它问题，一切费用由投标人承担。

	项目采购需求.
维保要求3.

	3.对维保电梯建立档案，以掌握电梯使用状况，每年以书面方式提供合理可行的维保计划与建议。

	项目采购需求.
维保要求4.
	4.电梯保养完毕后，将保养记录交招标人各电梯具体使用部门签字认可，保养任务的完成与否，以使用单位签字确认单为准，及时配合招标人做好电梯故障维修记录。

	项目采购需求.
维保要求5.
	维保单位应遵守国家关于电梯的相关法规 , 维保内容必须符合国家 TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》、GB/T 18775-2002《电梯维修规范》、甘肃省管理部门现行规定，在国家电梯标准变化时，维保内容应符合国家最新规定。

	项目采购需求.
维保要求6.
	每年至少进行一次自行检查，自行检查在特种设备检验机构进行定期检验之前进行。

	服务要求1.
	1.中标人需在兰州有办事处或承诺中标后在兰州设立办事处，设置专门的维保电话。明确办事处办公地点、人员构成及维保电话号码。

	服务要求2.
	2.中标单位需在服务范围内常驻 1 名工作人员、二派驻人员电话需 24 小时开机，如遇电梯困人等紧急事件需在 30 分钟之内赶到现场完成施救，其它问题需在 24 小时内处理完成。招标人不提供常驻人员住宿，住宿等问题由成交方自行解决。

	服务要求3.
	3.在电梯发生困人事件时，在接到电话后 30 分钟之内未能及时赶到现场完成施救，产生不良影响的，招标人有权对维保单位按 500 元/次进行处罚。

	服务要求4.
	4.如学校有重大事项及活动（如各级领导来访、英语四六级、考试大赛等），应配专业维保人员驻扎现场，以备电梯发生故障后及时处理，确保电梯正常运行。

	服务要求5.
	5.维保时应自行配备电梯维保所需要的工具及设备，在现场设置安全警示标志，张贴书面通知并提前通知招标方，在招标人相关部门负责人同意的情况下，方可进行维保。

	服务要求6.
	6.正常维保需停梯时，必须在 24 小时之前告知招标方，需在电梯处张贴书面通知设立围挡

	服务要求7.
	7.成交方应提供管理人员、技术负责人简历及特种设备相关的资质证书供招标人备案。

	服务要求8.
	8.协助招标方制定电梯安全管理制度和应急预案。

	服务要求9.
	9.制定应急措施和救援预案，每半年至少针对招标人不同类别（类型）电梯进行一次应急服务保障。

	服务要求10.
	10.在维保过程中，发现事故隐患应及时向告知招标人。

	其他要求1.
	1.在维保期限内，招标人有权监督维保服务质量及维修质量，如同一部电梯累计三次的服务质量或维修质量未达到招标方要求，经学校主管部门核实，招标人有权单方面解除维保合同。

	其他要求2.
	2.投标人由于电梯困人连续三以上（含 3 次）没有按招标方要求 30 分钟之内到场，招标人有权单方面解除合同。

	其他要求3.
	3.若投标人因主观原因未向招标方提前通报电梯可能出现的故障征兆，从而给招标人或乘梯人造成重大损失的，由招标方承担相关责任，且招标人有权视情况解除与乙方的维保合同。

	其他要求4.
	4.维保公司应提供电梯主要零部件及拟后期采用的主要零部件情况（品牌、规格等信息），必须是原厂原品牌，如提供配件为副厂或翻新件，招标人一经发现罚款 2000 元，发现 3 次解除维保合同。

	
	8.技术要求及质量要求投标人所投电梯设备维保工程应满足最新现行的标准。包括但不限于以下标准：

	GB7588-2003
	《电梯制造与安装安全规范》

	GB/T10058-1997
	《电梯技术条件》

	GB10060-93
	《电梯安装验收规范》

	GB50310-2002
	《电梯工程施工质量验收规范》

	DB11-420-2007
	《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》

	GB10059-1997
	《电梯试验方法》

	JJ49-87
	《电梯手册》



[bookmark: page32]电梯安装工程质量检验评估标准（试行版）其他有关法律、法规。以上规范若有新版本，以发标时最新版本为准。投标人的产品须同时满足国家标准、行业标准及招标人技术要求，当上述三者不一致时，以要求高者为准。相关维保所需材料、需按国家相关法律规定、国家限制性标准和行业强制性标准要求执行；材料“三包”按国家或行业有关规定执行。



2）维保内容：日常维护保养内容（月度、季度、半年度、年度）
	项目名称
	

	设备编号
	
	维保日期
	       年     月      日

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求
	维保结果

	1
	半月维保内容
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好、照明正常 
	

	2
	
	手动/电动紧急操作装置
	齐全，在指定位置；电动紧急操作装置功能正常
	

	3
	
	驱动主机
	运行时无异常振动和异常声响
	

	4
	
	制动器各销轴部位
	动作灵活
	

	5
	
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求
	

	6
	
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录
	

	7
	
	编码器
	清洁，安装牢固
	

	8
	
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常
	

	9
	
	层门和轿门旁路装置
	工作正常
	

	10
	
	紧急电动运行
	工作正常
	

	11
	
	轿顶
	清洁，防护拦安全可靠
	

	12
	
	轿顶检修开关、停止装置
	工作正常
	

	13
	
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏
	

	14
	
	对重/平衡重块及其压板
	对重块/平衡重块无松动，压板紧固
	

	15
	
	井道照明
	齐全，正常
	

	16
	
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常
	

	17
	
	轿厢检修开关、停止装置
	工作正常
	

	18
	
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常
	

	19
	
	轿内显示、指令按钮、IC卡系统
	齐全，有效
	

	20
	
	轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效
	

	21
	
	轿门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠
	

	22
	
	轿门运行
	开启和关闭工作正常
	

	23
	
	轿厢平层准确度
	符合标准值
	

	24
	
	层站召唤、层楼显示
	齐全，有效
	

	25
	
	层门地坎
	清洁
	

	26
	
	层门自动关门装置
	正常
	

	27
	
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位
	

	28
	
	层门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠
	

	29
	
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm
	

	30
	
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常
	

	31
	
	底坑停止装置
	工作正常
	


电梯季度保养内容（1）
	项目名称
	

	设备编号
	
	维保日期
	       年     月      日

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求
	维保结果

	1
	半月维保内容
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好、照明正常 
	

	2
	
	手动/电动紧急操作装置
	齐全，在指定位置；电动紧急操作装置功能正常
	

	3
	
	驱动主机
	运行时无异常振动和异常声响
	

	4
	
	制动器各销轴部位
	动作灵活
	

	5
	
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求
	

	6
	
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录
	

	7
	
	编码器
	清洁，安装牢固
	

	8
	
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常
	

	9
	
	层门和轿门旁路装置
	工作正常
	

	10
	
	紧急电动运行
	工作正常
	

	11
	
	轿顶
	清洁，防护拦安全可靠
	

	12
	
	轿顶检修开关、停止装置
	工作正常
	

	13
	
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏
	

	14
	
	对重/平衡重块及其压板
	对重块/平衡重块无松动，压板紧固
	

	15
	
	井道照明
	齐全，正常
	

	16
	
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常
	

	17
	
	轿厢检修开关、停止装置
	工作正常
	

	18
	
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常
	

	19
	
	轿内显示、指令按钮、IC卡系统
	齐全，有效
	

	20
	
	轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效
	

	21
	
	轿门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠
	

	22
	
	轿门运行
	开启和关闭工作正常
	

	23
	
	轿厢平层准确度
	符合标准值
	

	24
	
	层站召唤、层楼显示
	齐全，有效
	

	25
	
	层门地坎
	清洁
	

	26
	
	层门自动关门装置
	正常
	

	27
	
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位
	

	28
	
	层门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠
	

	29
	
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm
	

	30
	
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常
	

	31
	
	底坑停止装置
	工作正常
	




电梯季度保养内容（2）
	项目名称
	

	设备编号
	
	维保日期
	        年     月      日

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求
	维保结果

	1
	季度维保内容
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏
	

	2
	
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求
	

	3
	
	编码器
	工作正常
	

	4
	
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀
	

	5
	
	曳引轮槽、悬挂装置
	清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求
	

	6
	
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻
	

	7
	
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求
	

	8
	
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常
	

	9
	
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带
	按照制造单位要求进行清洁、调整
	

	10
	
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求
	

	11
	
	消防开关
	工作正常，功能有效
	

	12
	
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀
	

	13
	
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常
	


电梯半年度保养内容（1）
	项目名称
	

	设备编号
	
	维保日期
	        年     月      日

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求
	维保结果

	1
	半月维保内容
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好、照明正常 
	

	2
	
	手动/电动紧急操作装置
	齐全，在指定位置；电动紧急操作装置功能正常
	

	3
	
	驱动主机
	运行时无异常振动和异常声响
	

	4
	
	制动器各销轴部位
	动作灵活
	

	5
	
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求
	

	6
	
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录
	

	7
	
	编码器
	清洁，安装牢固
	

	8
	
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常
	

	9
	
	层门和轿门旁路装置
	工作正常
	

	10
	
	紧急电动运行
	工作正常
	

	11
	
	轿顶
	清洁，防护拦安全可靠
	

	12
	
	轿顶检修开关、停止装置
	工作正常
	

	13
	
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏
	

	14
	
	对重/平衡重块及其压板
	对重块/平衡重块无松动，压板紧固
	

	15
	
	井道照明
	齐全，正常
	

	16
	
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常
	

	17
	
	轿厢检修开关、停止装置
	工作正常
	

	18
	
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常
	

	19
	
	轿内显示、指令按钮、IC卡系统
	齐全，有效
	

	20
	
	轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效
	

	21
	
	轿门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠
	

	22
	
	轿门运行
	开启和关闭工作正常
	

	23
	
	轿厢平层准确度
	符合标准值
	

	24
	
	层站召唤、层楼显示
	齐全，有效
	

	25
	
	层门地坎
	清洁
	

	26
	
	层门自动关门装置
	正常
	

	27
	
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位
	

	28
	
	层门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠
	

	29
	
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm
	

	30
	
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常
	

	31
	
	底坑停止装置
	工作正常
	

	1
	季 度 维 保  内 容
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏
	

	2
	
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求
	

	3
	
	编码器
	工作正常
	


电梯半年度保养内容（2）
	项目名称
	

	设备编号
	
	维保日期
	        年     月      日

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求
	维保结果

	4
	季度维保内容
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀
	

	5
	
	曳引轮槽、悬挂装置
	清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求
	

	6
	
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻
	

	7
	
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求
	

	8
	
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常
	

	9
	
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带
	按照制造单位要求进行清洁、调整
	

	10
	
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求
	

	11
	
	消防开关
	工作正常，功能有效
	

	12
	
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀
	

	13
	
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常
	

	1
	半年维保内容
	电动机与减速机联轴器
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化现象
	

	2
	
	驱动轮、导向轮轴承部
	无异常声,无振动,润滑良好
	

	3
	
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求
	

	4
	
	制动器动作状态监测装置
	工作正常,制动器动作可靠
	

	5
	
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐,线号齐全清晰
	

	6
	
	控制柜各仪表
	显示正常
	

	7
	
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声,无振动,润滑良好
	

	8
	
	悬挂装置、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求
	

	9
	
	绳头组合
	螺母无松动
	

	10
	
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求
	

	11
	
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准值
	

	12
	
	轿门开门限制装置
	工作正常
	

	13
	
	对重缓冲距离
	符合标准值
	

	14
	
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	固定、无松动
	

	15
	
	上下极限开关
	工作正常
	


电梯年度保养内容（1）
	项目名称
	

	设备编号
	
	维保日期
	        年     月      日

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求
	维保结果

	1
	半月维保内容
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好、照明正常 
	

	2
	
	手动/电动紧急操作装置
	齐全，在指定位置；电动紧急操作装置功能正常
	

	3
	
	驱动主机
	运行时无异常振动和异常声响
	

	4
	
	制动器各销轴部位
	动作灵活
	

	5
	
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求
	

	6
	
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录
	

	7
	
	编码器
	清洁，安装牢固
	

	8
	
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常
	

	9
	
	层门和轿门旁路装置
	工作正常
	

	10
	
	紧急电动运行
	工作正常
	

	11
	
	轿顶
	清洁，防护拦安全可靠
	

	12
	
	轿顶检修开关、停止装置
	工作正常
	

	13
	
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏
	

	14
	
	对重/平衡重块及其压板
	对重块/平衡重块无松动，压板紧固
	

	15
	
	井道照明
	齐全，正常
	

	16
	
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常
	

	17
	
	轿厢检修开关、停止装置
	工作正常
	

	18
	
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常
	

	19
	
	轿内显示、指令按钮、IC卡系统
	齐全，有效
	

	20
	
	轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效
	

	21
	
	轿门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠
	

	22
	
	轿门运行
	开启和关闭工作正常
	

	23
	
	轿厢平层准确度
	符合标准值
	

	24
	
	层站召唤、层楼显示
	齐全，有效
	

	25
	
	层门地坎
	清洁
	

	26
	
	层门自动关门装置
	正常
	

	27
	
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位
	

	28
	
	层门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠
	

	29
	
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm
	

	30
	
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常
	

	31
	
	底坑停止装置
	工作正常
	

	1
	季 度 维 保  内 容
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏
	

	2
	
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求
	

	3
	
	编码器
	工作正常
	





电梯年度保养内容（2）
	项目名称
	

	设备编号
	
	维保日期
	        年     月      日

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求
	维保结果

	4
	季度维保内容
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀
	

	5
	
	曳引轮槽、悬挂装置
	清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求
	

	6
	
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻
	

	7
	
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求
	

	8
	
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常
	

	9
	
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带
	按照制造单位要求进行清洁、调整
	

	10
	
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求
	

	11
	
	消防开关
	工作正常，功能有效
	

	12
	
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀
	

	13
	
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常
	

	1
	半年维保内容
	电动机与减速机联轴器
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化现象
	

	2
	
	驱动轮、导向轮轴承部
	无异常声,无振动,润滑良好
	

	3
	
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求
	

	4
	
	制动器动作状态监测装置
	工作正常,制动器动作可靠
	

	5
	
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐,线号齐全清晰
	

	6
	
	控制柜各仪表
	显示正常
	

	7
	
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声,无振动,润滑良好
	

	8
	
	悬挂装置、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求
	

	9
	
	绳头组合
	螺母无松动
	

	10
	
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求
	

	11
	
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准值
	

	12
	
	轿门开门限制装置
	工作正常
	

	13
	
	对重缓冲距离
	符合标准值
	

	14
	
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	固定、无松动
	

	15
	
	上下极限开关
	工作正常
	

	1
	年度维保内容
	减速机润滑油
	按制造单位要求适时更换，保证油质符合要求
	

	2
	
	控制柜接触器，继电器触点
	接触良好
	

	3
	
	制动器铁芯（柱塞）
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求
	


电梯年度保养内容（3）
	项目名称
	

	设备编号
	
	维保日期
	        年     月      日

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求
	维保结果

	4
	年度维保内容
	制动器制动能力
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验
	

	5
	
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准
	

	6
	
	限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验）
	工作正常
	

	7
	
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常
	

	8
	
	轿厢意外移动保护装置动作试验
	工作正常
	

	9
	
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固
	

	10
	
	轿厢和对重/平衡重的导轨支架
	固定，无松动
	

	11
	
	轿厢和对重/平衡重的导轨
	清洁，压板牢固
	

	12
	
	随行电缆
	无损伤
	

	13
	
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固
	

	14
	
	轿厢称重装置
	准确有效
	

	15
	
	安全钳钳座
	固定，无松动
	

	16
	
	轿底各安装螺栓
	紧固
	

	17
	
	缓冲器
	固定，无松动
	



二、付款方式
供应商按采购人要求完成项目的服务及技术支持。并经采购人验收合格后付合同金额。成交金额即为合同金额。
[bookmark: _Toc307216486]三、对询价文件的质疑
1.供应商对询价文件的个别内容有异议时，允许在提交响应文件截止日期之前2个工作日向采购人提出。未另作说明时，即视为供应商已经接受询价文件所有内容，一旦成交即成为双方签订的合同的组成部分。
2.供应商应尽早获取询价文件，若对询价通知书有疑问需要澄清或质疑，须在开标前由澄清或质疑方的法定代表人或询价授权人（必须为法定代表人授权进行该项目询价的被授权人）以书面形式向需方递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由询价授权人递交澄清或质疑函时，还须提供法人询价授权函和质疑授权函（均为原件）及询价授权人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在XXX项目澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。
[bookmark: _Toc240772095]3.需方在询价响应性文件递交截止日前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复，答复内容不得涉及商业秘密。以书面形式作出答复的将通知提出澄清或质疑的供应商和其他有关供应商，或在兰州职业技术学院官方网站上予以公布。递交质疑的供应商和其他有关供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向需方回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在询价响应性文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时需方可以酌情延长询价响应性文件递交截止时间。
4.对询价过程和拟成交结果的质疑。供应商认为询价过程和拟成交结果使自己的权益受到损害的，可以在需方于发布拟成交结果之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或询价授权人（经法定代表人授权进行该项目询价的被授权人）以书面形式向需方递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由询价授权人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及询价授权人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在XXX项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。
[bookmark: _Toc240772096]5.需方应在受理供应商的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的供应商作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出的答复将以书面形式递交质疑的供应商。递交质疑的供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向需方回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。
6.澄清或质疑不予受理的情况
有下列情形之一的，属于无效质疑，需方不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：
(1)不是参与该采购项目活动供应商的；
(2)被质疑人为采购人之外的；
(3)所有质疑事项超过质疑有效期的；
(4)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
(5)未按上述规定递交澄清或质疑函的；
(6)其他不符合受理条件的情形。
四、响应文件的编制
1.供应商应按询价文件要求准备响应文件正本一套、副本二套。响应文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。
2.响应文件正本应使用不退色、不变质的墨水打印或书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字并加盖供应商公章（不能使用如“投标专用章”等其他业务专用印章）。响应文件副本可采用正本的复印件。
3.响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或加盖公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可视为无效响应。
4.响应文件正本和副本必须装订成册并逐页编目编码，进行胶装，不得有活页。
5.响应文件应根据询价文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效响应。
6.响应文件统一用A4幅面纸印制。
[bookmark: _Toc307216487]7.响应文件的封面应标明供应商的名称、详细地址、项目名称、项目编号、正本或副本。
8.询价响应文件电子版U盘一份，须单独封装。
五、响应文件的密封及标记
1.响应文件应当密封，“正本”、“副本”可以单独封装，也可密封于一件包装袋内。包装袋封面应标明供应商的名称、详细地址、项目名称、项目编号、正本或副本等，封口处应加盖供应商单位公章，并注明“于提交响应文件截止时间之前不准启封”字样，由于响应文件未作标记或标记不明而造成响应文件错放或提前开启可视为无效响应。
2.为方便公布报价，供应商应单独提供一份“报价一览表”，密封在报价信封内，信封上注明项目名称、项目编号、供应商名称并加盖供应商公章。
[bookmark: _Toc307216488]六、响应文件的送达及修改、撤回
1.响应文件的送达
响应文件应密封送达。响应文件应于提交响应文件截止时间之前按要求密封送达指定地点，未按要求密封或逾期送达的响应文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc307216490]2.响应文件的修改和撤回
供应商在提交响应文件截止时间前，可以补充、修改或撤回提交的响应文件，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。有关补充、修改或撤回的书面文件必须由签署原响应文件的签字人签字，并加盖公章方为有效。在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件做任何修改或撤回。
七、公开“报价一览表”
采购人在规定的时间内，按下列程序进行报价：
1.宣布询价纪律；  
2.公布供应商名称、检查响应文件的密封性，并检查供应商的法定代表人授权委托书及身份证原件。
3.依次宣布各供应商的报价等。
八、评审程序与标准：
1.询价小组成员人数为不少于3人的单数。询价小组首先对供应商进行资格审核，同时对响应文件的符合性进行审核，供应商响应产品的主要技术要求必须完全满足或优于询价文件的要求，且实质性满足询价文件的商务条款及质保要求，否则视为无效响应。
（1）评审时，响应文件出现下列情形之一的，将作为无效响应文件，不得进入评审：
①经查证核实有相互串通哄抬价格行为的相关响应；
②响应文件未经法定代表人签字或未盖单位公章；
③响应文件有备选方案或多项方案者；
④报价总价超过本项目预算金额的；
⑤技术响应和商务响应不能满足询价文件中技术要求和商务要求的；
⑥未满足本文件中第二章中的四、五、六条中的相关要求的。
（2）有下列情形之一的，询价项目作废：
①实质响应的合格供应商不足三家，询价失败的；
②询价小组否决所有响应的；
③出现影响采购公正的违法、违规行为的；
④因重大变故，采购任务取消或重大变更的；
⑤询价文件存在不合理条款，询价程序不符合规定等原因，被主管部门或者监督部门撤销的。
★2.询价小组对通过资格性审查和符合性审查的供应商进行详细评审。根据符合采购项目需求、质量、服务均满足询价文件要求且报价最低（优）的原则确定成交供应商候选人排序。

第三章 响应文件格式




报 价 文 件


采购项目编号： 
采购项目名称： 
询价内容： 





（供货商名称）
   年   月   日

[bookmark: _Toc236473298][bookmark: _Toc265109445][bookmark: _Toc327371177][bookmark: _Toc294609003][bookmark: _Toc238276242]附件一： 
响应函
兰州职业技术学院：
依据贵方              (采购项目名称/采购项目编号)项目采购货物及服务的询价邀请，我方授权代表            （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本 二 份。
1. 报价一览表；
2. 分项报价表；
3. 报价货物、服务清单；
4. 按采购文件及附件要求提供的有关文件；
5. 资格证明文件；
在此，我方宣布同意如下：
1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的        货物报价总价为      （注明币种，金额大小写）。
2. 将按采购文件的约定履行合同责任和义务。
3. 已详细审查全部采购文件，包括           （修正或补充文件），对此无异议。
4. 本响应文件有效期为自报价之日起 90  个日历日；
5. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。
6. 与本响应有关的一切正式往来信函请寄：                        。
供 应 商：                               
地    址：                               
传    真：                               
电    话：                               
电子函件：                               
供应商法定代表人/授权代表签字：                 
供应商名称(公章)：                       
日    期：                               
开户银行：                               
帐号/行号：                              

附件二： 
报价一览表
项目编号：
项目名称：
	采购人
名称
	

	总价
（万元）
	

	交付时间
（日历天）
	

	质保期限
	

	备注
	




供应商（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
时    间：






附件三 （投标人可根据具体内容调整）
分项报价表
项目名称：
项目编号：
	序号
	货物名称（可包含规格、品牌、生产厂家、产地）
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明
1. 所有价格均用人民币表示，单位为元。
2. 分项报价总计价格必须与《开标一览表》报价一致。
3. 供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“备注”中填写，并做详细说明。



                                                  供应商（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
时    间：

附件四（投标人可根据具体内容调整）
投标货物清单

项目名称：
项目编号：
	序号
	货物名称
	品牌、型号、生产厂家、产地
	技术规格
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





供应商（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
时    间：













附件五（投标人可根据具体内容调整）
采购需求响应、偏离说明表

项目名称：
项目编号：
	技术部分

	序号
	招标文件要求部分
	投标文件响应部分
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	

	资质部分（商务部分）

	序号
	招标文件要求部分
	投标文件响应部分
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


说明：供应商应对响应文件第二章“采购内容及技术要求”逐条说明所提供货物／服务已对招标文件的技术规格做出了明确响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投货物／服务的具体参数值。如果仅注明“符合”。“满足”或简单复制招标文件要求，将可能导致投标被拒绝。








                                           供应商（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
时    间：

附件六： 
授权委托书格式
兰州职业技术学院：
本授权委托声明：               （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权委托         （授权代表姓名、职务）为我方“          ”项目（项目编号:          ）    询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。


法定代表人签字或签章：
职    务：
供应商名称（公章）：
授权代表签字：
身份证号码：
职    务：
日    期：
联系方式：

须附：法定代表人以及授权代表身份证复印件

附件七：
供应商认为应提供的其他材料


