2026年兰州职业技术学院模块化机房UPS用铅酸蓄电池更换项目招标参数
	设备名称
	主要技术参数及要求
	数量
	单位

	阀控密封式铅酸蓄电池
	1. [bookmark: OLE_LINK1]基本规格型号：UPS系统用阀控密封式铅酸蓄电池，12V 100Ah（C10）。（提供说明书、产品彩页、官网截图等进行佐证）
2. [bookmark: OLE_LINK2]浮充电压13.5V-13.8V，最大充电电流20A。（提供说明书、产品彩页、官网截图等进行佐证）
3. 每块电池的长≤410mm，宽≤175mm，高≤230mm。（提供说明书、产品彩页、官网截图等进行佐证）
4. ★电池需要配置防漏液保护托盘，防止电池在使用过程中出现异常，导致电解液外泄，出现短路，爆炸，着火等现象（提供厂家盖章说明文件及第三方证明文件，电池不接受OEM 贴牌产品）
5. ★采用先进的铅酸蓄电池板栅设计，能有效降低极板短路的风险，提高电池的安全性（提供第三方技术证明文件）
6. 结构要求:正负极端子有明显标志，便于链接。
7. 阻燃性能：蓄电池壳，盖，安全阀，连接条保护罩等应符合GB/T2408-2021中的8.4.2条HB（水平级）和第9.4条V-0（垂直级）的要求。
8. 气密性:能承受不小于50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。
9. [bookmark: _Hlk236331138]大电流放电:以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常。
10. 防酸雾性能:正常浮充过程中应无酸雾逸出。
11. 端电压均衡性:开路状态下，最高与最低电压差值≤90mV。浮充状态:进入浮充24小时后，端电压差值≤350mV。放电状态:端电压差值≤250mV。
12. 防爆性能:充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃。
13. 封口剂性能:环境温度在-30℃~65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象。
14. 充电效率：蓄电池充电效率应不低于90%。
15. 再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素应不低于90%Cₑ。
16. 耐过充电能力:完全充电后电池以0.03C10连续充电160小时，无变形，无漏液。
17. 过度放电恢复能力:过度放电后容量恢复值≥98%。
18. 再充电性能:恒压充电24小时的再充电能力因素≥93.5%。
19. 容量一致性:同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤2%。
20. 容量保存率:完全充电的蓄电池，在25土2°的环境中，静置28天后，其容量保持率98%以上。
21. 密封反应效率：98%以上。
22. 蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压10~30kPa，闭阀压3~20kPa。
以上第5项-第21项（共17项）技术指标均须提供具有CMA、CNAS、ILAC MRA认证的第三方检测机构出具的本次投标系列产品蓄电池的检测报告复印件进行佐证。
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